|  | LABORATORIO DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AGUA - LVCA REPORTE DE ENSAYO LVCA - 001-MC-2026 |  |
| --- | --- | --- |

| RAZÓN SOCIAL | : | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES - AUTODEMA |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | : | Urb. La Marina E-8, Cayma - Arequipa - Arequipa |
| SOLICITADO POR | : | Subgerencia de Operación y Mantenimiento |
| PROYECTO | : | Monitoreo de calidad de agua en columna Represa El Pañe - Época Húmeda |
| PROCEDENCIA | : | Represa El Pañe |
| MUESTREADO POR | : | Personal LVCA |
| CANTIDAD DE MUESTRA | : | 6 |
| CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN | : | 6 °C |
| FECHA DE RECEPCIÓN | : | 13/06/2026 |
| FECHA DE ENSAYO | : | 12/06/2026 |
| FECHA DE EMISIÓN | : | 16/06/2026 |

I. INFORMACIÓN

PROYECTO        :        Monitoreo de calidad de agua en columna Represa El Pañe - Época Húmeda

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM WGS 84 |  | Descripción de la Estación de Monitoreo | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este | Norte |  |  |
| 134EPane1(S) | 283275 | 8306299 | Represa El Pañe | - |
| 134E Pane (P7) (S) | 278654 | 8294781 | Represa El Pañe | - |
| 134EPane3 | 278018 | 8294326 | Represa El Pañe | - |
| 134E Pane 2 | 281450 | 8303142 | Represa El Pañe | - |
| 134E Pane (P6) (S) | 278965 | 8295876 | Represa El Pañe | - |
| 134E Pane (P6) (M) | 278965 | 8295876 | Represa El Pañe | - |

|  | LABORATORIO DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AGUA - LVCA REPORTE DE ENSAYO LVCA - 001-MC-2026 |  |
| --- | --- | --- |

| RAZÓN SOCIAL | : | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES - AUTODEMA |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | : | Urb. La Marina E-8, Cayma - Arequipa - Arequipa |
| SOLICITADO POR | : | Subgerencia de Operación y Mantenimiento |
| PROYECTO | : | Monitoreo de calidad de agua en columna Represa El Pañe - Época Húmeda |
| PROCEDENCIA | : | Represa El Pañe |
| MUESTREADO POR | : | Personal LVCA |
| CANTIDAD DE MUESTRA | : | 6 |
| CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN | : | 6 °C |
| FECHA DE RECEPCIÓN | : | 13/06/2026 |
| FECHA DE ENSAYO | : | 12/06/2026 |
| FECHA DE EMISIÓN | : | 16/06/2026 |

II. RESULTADOS

|  |  |  |  | DATOS DE LA MUESTRA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIÓN DE MUESTREO (CÓDIGO) |  |  |  | 134EPane1(S) | 134E Pane (P7) (S) | 134EPane3 |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | Represa El Pañe | Represa El Pañe | Represa El Pañe |
| FECHA Y HORA |  |  |  | 21/05/2026 11:25 | 21/05/2026 14:29 | 21/05/2026 13:30 |
| TIPO DE MUESTRA |  |  |  | Agua para uso y consumo Humano | Agua para uso y consumo Humano | Agua para uso y consumo Humano |
| PARÁMETROS | Unidad | L.D.M | L.C.M | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| Microcistina LR | mg/L | 0.000016 | 0.00005 | 0.008656 | 0.000686 | 0.000817 |

|  |  |  |  | DATOS DE LA MUESTRA: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTACIÓN DE MUESTREO (CÓDIGO) |  |  |  | 134E Pane 2 | 134E Pane (P6) (S) | 134E Pane (P6) (M) |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  | Represa El Pañe | Represa El Pañe | Represa El Pañe |
| FECHA Y HORA |  |  |  | 21/05/2026 13:07 | 21/05/2026 13:23 | 21/05/2026 13:23 |
| TIPO DE MUESTRA |  |  |  | Agua para uso y consumo Humano | Agua para uso y consumo Humano | Agua para uso y consumo Humano |
| PARÁMETROS | Unidad | L.D.M | L.C.M | RESULTADO | RESULTADO | RESULTADO |
| Microcistina LR | mg/L | 0.000016 | 0.00005 | 0.000966 | 0.001053 | 0.000714 |

Criterios de interpretación de Resultados

L.D.M. (Límite de Detección del Método) = 0.000016 mg/L (0.016 µg/L)

L.C.M. (Límite de Cuantificación del Método) = 0.00005 mg/L (0.05 µg/L)

Resultados menores al L.C.M. se reportan como < 0.00005 mg/L (por debajo del menor estándar de la curva de calibración, 0.05 µg/L).

|  | LABORATORIO DE VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AGUA - LVCA REPORTE DE ENSAYO LVCA - 001-MC-2026 |  |
| --- | --- | --- |

| RAZÓN SOCIAL | : | AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES - AUTODEMA |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | : | Urb. La Marina E-8, Cayma - Arequipa - Arequipa |
| SOLICITADO POR | : | Subgerencia de Operación y Mantenimiento |
| PROYECTO | : | Monitoreo de calidad de agua en columna Represa El Pañe - Época Húmeda |
| PROCEDENCIA | : | Represa El Pañe |
| MUESTREADO POR | : | Personal LVCA |
| CANTIDAD DE MUESTRA | : | 6 |
| CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN | : | 6 °C |
| FECHA DE RECEPCIÓN | : | 13/06/2026 |
| FECHA DE ENSAYO | : | 12/06/2026 |
| FECHA DE EMISIÓN | : | 16/06/2026 |

III. CONTROL DE CALIDAD

| Parámetro | Control | Duplicado (Control) | Promedio | Rango aceptación | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración del Control (µg/L) | 0.698 | 0.746 | 0.722 | 0.750 ± 0.185 ** (0.565 - 0.935) | Si |
| Coef. de variación del Control (%CV) | - | - | 1.46% | ≤ 15% | Si |

Coeficiente de variación (%CV) de duplicados por muestra (criterio del fabricante ≤ 15%): 134EPane1(S): 2.23%; 134E Pane (P7) (S): 0.42%; 134EPane3: 4.68%; 134E Pane 2: 3.55%; 134E Pane (P6) (S): 6.34%; 134E Pane (P6) (M): 15.96%.

Observación: la(s) siguiente(s) muestra(s) presentó(aron) %CV de duplicados superior al criterio de ≤ 15% establecido por el fabricante (ABRAXIS/SAES, 520011SAES): 134E Pane (P6) (M) (15.96%). El resultado se reporta a título informativo; se recomienda su reanálisis para confirmación.

** Concentración de Microcistina LR (µg/L) del Estándar de Control de Calidad (QCS)

IV. MÉTODOS Y REFERENCIAS

Método de Ensayo:

Microcistina LR: EPA (2016). Method 546: Determination of Total Microcystins and Nodularin in Drinking Water and Ambient Water by Adda Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA).

V. VALORES REFERENCIALES

D.S. N° 004-2017-MINAM:

Microcistina LR          =          0.001 mg/L  /  1 µg/L

OMS - World Health Organization (OWS):

Microcistina LR          =          0.001 mg/L  /  1 µg/L

Arequipa, 16 de junio del 2026

**** FIN DEL INFORME ****